浦江数据中心巡检

管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

| 文件编号 | IP-PJ-02 |
| --- | --- |
| 版 本 | V1.0 |
| 文件维护部门 | 万国数据浦江数据中心 |
| 会签部门 | 万国数据浦江数据中心 |
| 执行范围 | 万国数据浦江数据中心 |

文件修订记录

| 版本号 | 版本日期 | 修订内容 | 修订人员 | 审批人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-01-15 | 首次修订 | 贾梦婷 |  |  |

目录

1总则	4

1.1 目的	4

1.2 适用范围	4

2 人员角色及岗位职责	4

3 巡检管理	5

3.1 基础设施常规巡检	5

3.1.1 巡检频次	5

3.1.2 巡检工具	6

3.1.3 巡检路线	6

3.1.4 巡检对象	7

3.1.5 巡检标准	7

3.1.4 巡检通报	8

3.2 基础设施特殊巡检	9

3.2.1 高温巡检	9

3.2.2 台风/暴雨巡检	10

3.2.3 防寒防冻巡检	12

3.2.4 专项巡检	14

3.3  IT设备巡检	14

3.4物业巡检	15

3.4.1物业巡检要求	15

3.4.2 物业巡检时间频次	15

3.4.3物业巡检流程	16

3.4.3物业巡视范围	16

3.4.4 巡视内容	16

3.4.5 加强巡视情况	18

3.4.6 巡视记录数据	18

3.4巡检质量复核	19

3.5 巡检数据保存	19

4 参考文件	19

附件	19

1总则

1.1 目的

为保障浦江数据中心设备稳定运行，设备隐患及时发现，提前预防事故发生，规范巡检流程，特制定此管理规定。

1.2 适用范围

本规定适用于浦江数据中心基础设施巡检、IT巡检、物业巡检等。

2 人员角色及岗位职责

| 岗位角色 | 岗位职责 |
| --- | --- |
| 值班经理 | 负责基础设施巡检要求及标准制定 负责基础设施巡检质量的复核 |
| 客户服务经理 | 负责IT设施巡检要求及标准制定 制定物业巡检要求及标准 负责物业巡检质量的复核 |
| 值班员 | 完成基础设施巡检及IT设备巡检 |
| 物业团队 | 完成物业巡检 |

3 巡检管理

3.1 基础设施常规巡检

基础设施巡检分为基础设施设备类巡检及基础设施环境类巡检。值班员需在PDA上下载巡检任务后前往现场使用PDA（移动巡检设备）进行设备巡检。

两者区别主要为：

基础设施设备类巡检：主要以设备噪声、温度，设备仪表的示值等参数；

基础设施间环境类巡检：主要以设施间温湿度,门禁，照明，空调，消防，无障碍物，整洁，漏水等关于环境类巡检

巡检偏差

3.1.1 巡检频次

巡检频次：每栋楼一天四次的线下巡检，每6h/次。其中设备类巡检及环境类巡检每天两次。需在计划巡检事件点±30Min开始巡检。

巡检计划时间表：

| 楼栋 | 设备巡检（白） | 环境巡检（白） | 设备巡检（夜） | 环境巡检（夜） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SH16 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 |
| SH17A | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 |
| SH17B | 13:00 | 19:00 | 01:00 | 07:00 |
| SH17C | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 |
| SH18B | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 |
| SH18C | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 |

3.1.2 巡检工具

每次前往现场进行基础设施巡检必须携带巡检工具包。

巡检工具包内必须含有如下工具：

- 巡检PDA

- 巡检卡

- 对讲机

- 手电筒

- 万用表

- 钥匙（至少包含柴发钥匙、万能钥匙、列头柜钥匙）

3.1.3 巡检路线

巡检路线应在新楼交付前由值班主管制定完成后同步至值班团队。巡检路线图需覆盖全部巡检点位，路线清晰、单一。

浦江各数据中心楼巡检路线详见：

SH16：《浦江数据中心SH16号楼巡检路线》

SH17A：《浦江数据中心SH17A区巡检路线》

SH17B：《浦江数据中心SH17B区巡检路线》

SH17C：《浦江数据中心SH17C区巡检路线》

SH18B：《浦江数据中心SH18B区巡检路线》

SH18C：《浦江数据中心SH18C区巡检路线》

1号楼：浦江数据中心1号楼巡检路线

3.1.4 巡检对象

巡检设备包含如下：

电气设备：高低压配电设备、不间断电源、蓄电池、变频柜、柴油发电机及对应的配套设备等

暖通设备：水泵、冷机、冷塔、加药装置、补水装置、蓄冷罐、末端空调、加湿器、除湿机、新风机等

弱电设备：V6/FAU/RMU等采集服务器、BMS/BA/CCTV/门禁等服务器，磁盘阵列，核心交换机、办公网络设备等

消防设备：消防主机等

巡检区域包含如下：

电气机房：变配电室、电池室、柴发并机室、电梯机房等

暖通机房：冷冻站、精密空调间、水泵房等

弱电机房：弱电间等

消防机房：报警阀间、钢瓶间、消防水泵房等

模块机房：模块机房、运营商接入间等

3.1.5 巡检标准

巡检标准详见附件《浦江数据中心巡检标准》。

巡检点位、巡检标准应在新楼交付前由值班主管制定完成后进行巡检系统上线，若巡检系统不可用时，则进行线下巡检方式，以纸质表单记录存档。后续班组按照巡检路线、点位及标准进行巡检，班组巡检人员需进行轮换，班组同一人员原则上不得连续5次巡检同一楼栋。

如有巡检路线、巡检标准、巡检点位如有变更，需值班主管确认后进行重新发布。

巡检过程中发现异常项需立即报备当班值班长并在值班长的指导下进行现场的应急处置。巡检过程如遇应急事件，以现场应急响应优先，应急处理结束后再继续巡检任务。如因不可抗力因素（如现场应急、巡检设备故障、网络中断数据无法上传等）导致巡检超时或者中断，应及时上报值班长，由值班长在巡检系统填写对应情况说明。

3.1.4 巡检通报

巡检完成后巡检人员需在上海浦江安全生产群（运维群）进行巡检情况通报并同步附上巡检照片。巡检照片上需带时间、地点水印。

巡检照片包括：巡检开始前现场环境、巡检结束现场环境、干冰存放冰柜（如涉及）

巡检情况通报模板：四号楼巡检完毕，无异常。冰柜运行正常。

除一天四次现场的基础设施常规巡检外，每日8：00和20：00需进行园区及园区外围巡检以及园区水表读数抄表，巡检内容包括园区外是否有施工等异常情况，巡检照片上须带时间、地点水印。巡检照片包括：各水表读数、园区内环境、园区环境。

3.2 基础设施特殊巡检

3.2.1 高温巡检

运营管理平台/国家气象局发布高温黄色预警，值班开始启动特训，根据不同的预警等级进行不同级别的巡检。巡检频次为6H/次，可与常规巡检同步进行。如遇高温预警等级升级，需立即启动更高级别巡检。高温巡检标准参照《高温巡检表》。

高温巡检标准：

巡检完成后在浦江安全生产群（运维群）以及客户通报群（如涉及）进行高温巡检情况通报。

通报模版：

【通报时间】202×年××月××日9:00

【室外天气】晴

【室外温度】38℃

【湿球温度】1.7°C

【巡检反馈】

【防高温措施】

3.2.2 台风/暴雨巡检

运营管理平台/国家气象局发布台风/暴雨预警，值班团队启动台风/暴雨特巡。

图3.1 台风暴雨巡检频次要求

台风/暴雨巡检标准如下：

| 类型 | 巡检要求 |
| --- | --- |
| 顶层机房 | 使用手电筒照射机房顶部楼板，接缝处、吊筋处、结合历史修复情况检查有无明显深色点位/渗水情况 |
|  | 绕巡机房检查四面墙体有无渗水情况 |
|  | 绕巡机柜检查地面有无滴水痕迹 |
|  | 灾排、新风管道有无倒流、滴水情况 |
|  | 承重立柱有无异常，四周有无渗水 |
| 顶层配电间/电池间 | 使用手电筒照射设施间天花板，接缝处、吊筋处、结合历史修复情况检查有无明显深色点位/渗水情况 |
|  | 绕巡设施间检查四面墙体有无渗水情况 |
|  | 绕巡设施间检查地面有无滴水痕迹 |
|  | 灾排、新风管道有无倒流、滴水情况 |
|  | 检查外墙侧窗户是否关闭/有无渗水 |
|  | 检查外墙侧墙体有无渗水情况 |
|  | 检查电池组上方有无滴水情况 |
| 一层柴发室/日用油箱间 | 检查设施间卷帘门有无异常/有无渗水 |
|  | 检查设施间地面有无渗水 |
|  | 检查柴发间通外安全门有无渗水 |
|  | 检查日用油箱间有无渗水 |
| 高配站 | 检查高配站靠外界侧大门有无渗水 |
|  | 检查有无小动物异常进入 |
|  | CCTV检查GIS室有无异常 |
|  | 灾排有无倒流、滴水情况 |
|  | 使用手电筒照射设施间顶部楼板，接缝处、吊筋处、结合历史修复情况检查有无明显深色点位/渗水情况 |
| 客户仓库 | 检查盘管/新风管/灾排管道倒流、滴水情况 |
|  | 使用手电筒照射仓库顶部楼板，接缝处、吊筋处、结合历史修复情况检查有无明显深色点位/渗水情况 |
|  | 检查地面有无滴水情况 |
| 走道 | 检查走道外侧墙体有无渗水情况 |
|  | 检查客户机房走道侧墙体有无渗水情况 |

巡检完成后在浦江安全生产群（运维群）以及客户通报群（如涉及）进行台风暴雨巡检情况通报。

台风暴雨巡检通报模板：

【万国数据】浦江数据中心雨天特巡情况通报
【通报时间】2024年10月6日13:35
【室外天气】当前为小雨，温度19.3℃，湿度95%
【应急物资】防汛沙袋充足，分布放置消防通道门口，卷帘门口。
【门窗及顶楼机房检查】机房及走廊门窗全部关好
【漏水点关注】雨水管排水正常无漏水，无新增漏水点，历史漏水点无漏水
【排水检查】检查屋顶排水口无异物堵塞排水正常，排污泵点动正常
【数据机房检查】现场防汛沙袋，吸水袋已准备到位。
【基础设施检查】现场查看基础设施运行正常，BA、BMS运行正常。
【升级报备事项】无

3.2.3 防寒防冻巡检

运营管理平台/国家气象局发布红色寒潮预警（室外温度≤0℃），巡检频次为6H/次，可与常规巡检同步进行。值班团队启动防寒防冻特巡，防寒防冻巡检标准参照《防冻特巡检查表》。巡检完成后在浦江安全生产群（运维群）以及客户通报群（如涉及、客户自行模板）进行防寒防冻巡检情况通报。

防寒防冻巡检标准：

防寒防冻巡检通报模板：

【万国数据】SH17A防冻特巡检查

【通报时间】202×年××月××日9:00

【室外天气】晴

【室外温度】2.2°C

【湿球温度】1.7°C

【防冻措施】冷冻机房卷帘门已关闭，冷塔电加热正常，管道保温无破损，柴发水套加热器均开启

【巡检反馈】冷塔塔盘及填料无结冰现象，冷塔浮球补水正常；管道无漏水、无爆管，室外表计、消火栓正常；柴油无结蜡现象；

【防冻清单】检查正常，附图如下

（附《防冻特巡检查表》）

3.2.4 专项巡检

其他临时性专项巡检，如客户重保巡检、变更中巡检等其余临时性巡检要求，由值班主管确认后将巡检要求、巡检通报模板等信息同步各值班长，由各位值班长安排人员进行专项巡检。

3.3  IT设备巡检

IT设备巡检客户示例：

| 楼栋 | 客户名称 | 巡检频次要求 |
| --- | --- | --- |
| SH16 | 客户1 | 一天两次 |
|  | 客户2 | 四小时一次 |

IT设备巡检基于客户的合同要求进行，如有新增的IT巡检要求，值班主管根据客户巡检的频次要求录入巡检系统，值班员需在PDA上下载巡检任务后前往现场使用PDA（移动巡检设备）进行IT巡检。

IT巡检的要求参考《客户巡检手册》。如有新增客户巡检要求，由客户服务经理将客户巡检标准及要求同步至值班主管， 由值班主管将巡检任务录入巡检系统后安排值班团队开始巡检。

3.4物业巡检

3.4.1物业巡检要求

1）各班值班人员每班对所辖设备、系统进行全面的巡回检查，按照规定时间、程序、路线、项目等进行检查，发现故障隐患及时消除。巡检过程中，要认真严肃，一丝不苟，以看、听、闻相结合，发现问题，掌握规律。

2）要对巡检过程中出现的问题及处理方案做好记录，对于不能及时处理的问题，向相关人员汇报后，做好记录并予以监控。

巡检人员建议配备工具，如对讲机、手电等。

4）做好设备巡回检查是各值班人员的主要工作，各班应认真执行本制度。对巡检中发现重大隐患的应给予表扬和奖励，对执行不利的予以批评和惩罚。

3.4.2 物业巡检时间频次

公共区、办公区、会议室：每天（24 小时）进行1次巡视，为 9：30

3.4.3物业巡检流程

3.4.3物业巡视范围

- 重点巡视区域：会议室、办公区、餐厅、公共区，室外设备及建筑外观环境等。

- 重点巡视设备：投屏装置、屏幕、办公桌椅、FCU，会议桌及其插座，室内照明灯具等

3.4.4 巡视内容

1）会议室巡视检查内容：

- 监控探头位置及照明、门禁应正常。

- 室内无异常气味。

- 各种设备外观无损伤

- 室内温度以及湿度正常，空调工作正常，卫生状况应良好。

- 投屏设备无缺失

- 室内各种设施应无摆放凌乱等现象。

- 巡视责任人：徐可尔

2）办公区巡视检查内容：

- 监控探头位置及照明、门禁应正常。

- 室内无异常气味。

- 各种设备外观无损伤

- 室内温度以及湿度正常，空调工作正常，卫生状况应良好。

- 室内各种设施应无摆放凌乱等现象。

- 巡视责任人：物业维修团队

３）餐厅巡视检查内容:

- 监控探头位置及照明、门禁应正常。

- 无异常气味。

- 各种设备外观无损伤

- 室内温度以及湿度正常，空调工作正常，卫生状况应良好。

- 各种设施应无摆放凌乱等现象。

４）公共区检查内容:

- 提示标志牌应完整醒目。

- 监控探头位置及照明、门禁应正常。

- 无异常气味。

- 各种设备外观无损伤

- 室内温度以及湿度正常，空调工作正常，卫生状况应良好。

- 各种设施应无摆放凌乱等现象。

- 巡视责任人：物业维修

3.4.5 加强巡视情况

- 恶劣天气加强巡视机房漏雨、防水、防雷等情况。

- 重要设备故障和重大事故发生后加强巡视，处理完成后恢复常态。

- 重要政治活动或电商节日等重保要求的情况，需加强巡视。

3.4.6 巡视记录数据

巡视日志上每项数据记录内容需有标准值区间进行参考。

办公区温度：25±2℃（25℃为宜）

会议室温度：25±2℃（25℃为宜）

公共区温度：25±3℃；

办公桌椅：外观无损伤；

白板：清洁到位，白板擦无遗失

FCU:控制面板指示灯正常，控制面板无告警；

办公灯具：外观无损坏，照明功能正常；

屏幕：外观无损坏，电源指示灯常亮；

屏幕投屏装置：外观无损坏并于会议桌面放置；

办公椅：外观无损坏，数量未缺失；

会议桌：外观无损坏，取电插座有电；

现场环境：空气无异味；

3.4巡检质量复核

值班主管及值班长季度会通过巡检系统查看、CCTV系统抽查等方式进行巡检质量的复核，将巡检质量纳入值班季度考核成绩，占当季值班考核分数的20%，如有巡检造假行为则视为违反运维红线。物业巡检记录数据要由专业主管进行审核确认，确保每次巡检数据真实有效。

3.5 巡检数据保存

巡检历史数据对节能分析以及故障判断起到至关重要的作用，要定期对数据进行整理和汇总。巡检记录数据保存不低于三年。

4 参考文件

《IP-DC00-02_数据中心巡检管理规定》

附件

附件一：《浦江数据中心SH16号楼巡检路线》

附件二：《浦江数据中心SH17A区巡检路线》

附件三：《浦江数据中心SH17B区巡检路线》

附件四：《浦江数据中心SH17C区巡检路线》

附件五：《浦江数据中心SH18B区巡检路线》

附件六：《浦江数据中心SH18C区巡检路线》

附件七：《浦江数据中心巡检标准》

附件八：《高温巡检表》

附件九：《防冻特巡检查表》

附件十：《客户巡检手册》